附件4 雷电防护装置检测资质认定 现场操作考核报告 雷核评［ ］ 号 被考核单位（盖章）： 联系人电话： 考核日期： 安 徽 省 气 象 局 监 制

现场操作考核报告考核表

| 考核内容 | 考核情况 | 主要存在问题 |
| --- | --- | --- |
| 作业安全 |  |  |
| 仪器设备 |  |  |
| 现场检测 |  |  |
| 检测原始记录 |  |  |
| 检测报告 |  |  |
| 存在问题意见书 |  |  |
| 是否存在否决项 |  |  |
| 综合评价 |  |  |
| 考核组成员签字： 年 月 日 |  |  |

乙级雷电防护装置现场操作考核记录表（第1页/共3页）

| 被考核单位名称 |  |  |  | 考核日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 |  | 考核内容 |  | 考核情况 | 考核计分 |
| 一、作业安全 （8分） |  | 1.是否遵守QX/T 560—2020中4.6、4.7的规定进行安全交底和设置安全警示牌。（2分） 2.涉电场所检测是否配备和正确使用安全防护用品、用具，是否遵守相应作业安全要求。（3分） 3.高处检测是否配备和正确使用安全防护用品、用具，是否遵守相应作业安全要求。（3分） （共8分，出现一项不符合扣1分，单项扣完为止） |  |  |  |
| 二、仪器设备 （6分） |  | 1.仪器设备是否能够正常使用。（3分） 2.所选用仪器设备的技术参数是否满足指定项目检测要求。（3分） （共6分，出现一项不符合扣1分，单项扣完为止） |  |  |  |
| 三、现场检测 （51分） | 建筑物的防雷分类 | 1.是否查找、测量防雷类别确定所需信息。（1分） 2.防雷类别的确定方法是否正确。（2分） （共3分，出现一项不符合扣1分，单项扣完为止） |  |  |  |
|  | 接闪器 | 1.是否对接闪器的类型、使用材料、安装位置、保护范围、安全距离、外观、焊接质量、锈蚀状况及附着电气线路情况等进行检查。（5分） 2.是否对接闪器的规格、高度、支架间距、网格尺寸、支持件垂直拉力、焊接长度、与其他金属物及引下线的电气连接性能等相关参数进行正确测量。（5分） （共10分，出现一项不符合扣1分，单项扣完为止） |  |  |  |
|  | 引下线 | 1.是否对专设引下线的敷设方式、数量、位置等进行检查。（2分） 2.是否对专设引下线规格、间距、安全距离、焊接长度、与接地体电气连接性能等相关参数进行正确测量。 （2分） 3.是否对明敷引下线的外观、材料、锈蚀状况、防机械损伤及防接触电压措施进行检查。（2分） （共6分，出现一项不符合扣1分，单项扣完为止） |  |  |  |
| 考核组成员签字 |  |  | 被考核人员签字 |  |  |

乙级雷电防护装置现场操作考核记录表（第2页/共3页）

| 被考核单位名称 |  |  |  | 考核日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 |  | 考核内容 |  | 考核情况 | 考核计分 |
| 三、现场检测 （51分） | 接地 装置 | 1.是否正确使用三极法或者接地电阻表法测量接地装置测试点的工频接地电阻。 （5分） 2.是否能够正确运用四点法检测土壤电阻率。（2分） 3.是否对未回填覆土接地装置的结构型式、安装位置、防跨步电压措施等进行检查。（2分） 4.是否正确测量判定两相邻接地装置的接地方式（共用接地/各自独立接地）。（1分） （共10分，出现一项不符合扣1分，单项扣完为止） |  |  |  |
|  | 防雷区的划分 | 指定区域防雷区的划分是否正确。 （共3分，出现一项不符合扣1分，单项扣完为止） |  |  |  |
|  | 雷击电磁脉冲屏蔽 | 能否根据现场情况并依据相关标准文件，检测建筑物、线缆等是否满足屏蔽要求。 （共3分，出现一项不符合扣1分，单项扣完为止） |  |  |  |
|  | 等电位连接 | 1.是否对现场大尺寸金属物与共用接地装置的连接情况进行等电位连接检测。（3分） 2.等电位连接基准点选择、测试线线阻处理是否正确。 （2分） 3.是否对现场低压配电线路的引入和连接情况、穿过相邻防雷区界面处导电物与钢筋或等电位带的连接情况等进行检测。（3分） （共8分，出现一项不符合扣1分，单项扣完为止） |  |  |  |
|  | 电涌保护器（SPD） | 1.是否对供电制式（TN-C-S、TN-S等）、SPD的型号、外观、状态显示、主要性能参数、类型（开关型/限压型）进行检查。（3分） 2.是否对SPD模块绝缘电阻和限压型SPD压敏电压（U1mA）、泄漏电流等参数进行正确测试。（3分） 3.是否对SPD的布置、安装位置、安装数量、多级SPD的级间距离、SPD两端连接导体的材质、长度、截面积、过流保护、安装工艺、接地线与等电位连接带的过渡电阻进行检测。（2分） （共8分，出现一项不符合扣1分，单项扣完为止） |  |  |  |
| 考核组成员签字 |  |  | 被考核人员签字 |  |  |

乙级雷电防护装置现场操作考核记录表（第3页/共3页）

| 被考核单位名称 |  | 考核日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 | 考核情况 | 考核计分 |
| 四、检测原始记录 （15分） | 1.是否包含足够的检测场所和检测设备信息。（4分） 2.是否使用碳素笔或黑色签字笔填写记录并采用唯一性编号、连续页码、更改处采用杠改签字、不留空白栏等措施使记录修改后可以追溯到前一个版本或原始观察结果。（4分） 3.检测项目及数据信息是否全面、客观、完整、准确、清晰；是否绘制雷电防护装置检测平面示意图；检测数据精确度、修约、计量单位等是否符合规范要求。（4分） 4.检测人员签名是否正确、完整。（3分） （共15分，出现一项不符合扣1分，单项扣完为止） |  |  |
| 五、检测报告 （15分） | 1.是否具有准确、完整的检测场所和检测设备信息。（2分） 2.是否具有唯一性报告编号、连续页码以及表明报告结束的清晰标识。（3分） 3.是否正确引用有关技术标准规范及作为判断依据的标准量；各检测项目的检测数据判定结果是否正确；检测结论是否明确、全面、正确且有原始记录内容支持，是否正确指出检测过程中发现的不符合项。（4分） 4.检测报告中的数据、信息是否与检测原始记录一致。（3分） 5.检测人、校核人、技术负责人/授权签字人签字是否正确、完整，检测人是否与检测原始记录一致；加盖公章是否正确；是否包含正确的本次检测时间和下次检测时间以及报告发布时间。（3分） （共15分，出现一项不符合扣1分，单项扣完为止） |  |  |
| 六、存在问题意见书 （5分） | 1.指出的问题是否客观、全面且有原始记录内容支持。（2分） 2.提出整改的依据是否充分。（1分） 3.建议的整改措施是否明确、合理、经济。（1分） 4.是否有整改完成后进行复检的提示。（1分） （共5分，出现一项不符合扣1分，单项扣完为止；检测现场雷电防护装置存在不符合标准规范的问题时，被考核单位未提存在问题意见书的，本项考核得0分。） |  |  |
| 综合评分 |  |  |  |
| 考核组成员签字 |  |  |  |

甲级雷电防护装置现场操作考核记录表（第1页/共3页）

| 被考核单位名称 |  |  |  | 考核日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 |  | 考核内容 |  | 考核情况 | 考核计分 |
| 一、作业安全 （10分） |  | 1.是否遵守QX/T 560—2020中4.6、4.7的规定进行安全交底和设置安全警示牌。（2分） 2.涉电场所检测是否配备和正确使用安全防护用品、用具，是否遵守相应作业安全要求。（2分） 3.高处检测是否配备和正确使用安全防护用品、用具，是否遵守相应作业安全要求。（2分） 4.爆炸和火灾危险场所检测是否穿戴安全防护用品，是否使用防爆仪器、工具，操作行为是否遵守相应场所作业安全要求。（2分） 5.大型接地装置场所检测用线的布放和接地极的布设是否符合作业安全要求。（2分） （共10分，出现一项不符合扣1分，单项扣完为止） |  |  |  |
| 二、仪器设备 （4分） |  | 1.仪器设备是否能够正常使用。（2分） 2.所选用仪器设备的技术参数是否满足指定项目检测要求。（2分） （共4分，出现一项不符合扣1分，单项扣完为止） |  |  |  |
| 三、现场检测 （51分） | 建筑物的防雷分类 | 1.是否查找、测量防雷类别确定所需信息。（1分） 2.防雷类别的确定方法是否正确。（2分） （共3分，出现一项不符合扣1分，单项扣完为止） |  |  |  |
|  | 接闪器 | 1.是否对接闪器的类型、使用材料、安装位置、保护范围、安全距离、外观、焊接质量、锈蚀状况及附着电气线路情况等进行检查。（3分） 2.是否对接闪器的规格、高度、支架间距、网格尺寸、支持件垂直拉力、焊接长度、与其他金属物及引下线的电气连接性能等相关参数进行正确测量。（3分） 3.现场存在独立接闪装置时，是否对接闪器与被保护物之间的安全距离、接闪器的保护范围等进行检测，检测方法是否正确。（2分） （共8分，出现一项不符合扣1分，单项扣完为止） |  |  |  |
|  | 引下线 | 1.是否对专设引下线的敷设方式、数量、位置等进行检查。（2分） 2.是否对专设引下线规格、间距、安全距离、焊接长度、与接地体电气连接性能等相关参数进行正确测量。 （2分） 3.是否对明敷引下线的外观、材料、锈蚀状况、防机械损伤及防接触电压措施进行检查。（1分） （共5分，出现一项不符合扣1分，单项扣完为止） |  |  |  |
| 考核组成员签字 |  |  | 被考核人员签字 |  |  |

甲级雷电防护装置现场操作考核记录表（第2页/共3页）

| 被考核单位名称 |  |  |  | 考核日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 |  | 考核内容 |  | 考核情况 | 考核计分 |
| 三、现场检测 （51分） | 接地 装置 | 1.是否正确使用三极法或者接地电阻表法测量接地装置测试点的工频接地电阻。（2分） 2.是否能够正确运用四点法检测土壤电阻率。（1分） 3.是否正确检测防闪电静电感应接地线的材质、规格和防静电接地装置的接地电阻。（2分） 4.是否正确检测防直击雷的人工接地体和人员通道之间的安全距离。（1分） 5.根据现场情况，是否正确检测爆炸和火灾危险场所的储罐、管道及相关设施的接地装置参数。（2分） （共8分，出现一项不符合扣1分，单项扣完为止） |  |  |  |
|  |  | 大型接地装置检测：1.是否根据图纸或现场确定地网的结构和尺寸。（1分） 2.是否正确确定电流极和电位极的位置。（2分） 3.布放测试线和布置接地极是否科学合理。（2分） 4.是否正确使用电流－电压表三极法测试接地阻抗。（2分） 5.是否合理分工，在规定时间内完成检测作业。（1分） 6.是否规范收线及恢复现场。（1分） （共9分，出现一项不符合扣1分，单项扣完为止） |  |  |  |
|  | 防雷区的划分 | 指定区域防雷区的划分是否正确。 （共2分，出现一项不符合扣1分，单项扣完为止） |  |  |  |
|  | 雷击电磁脉冲屏蔽 | 根据现场情况，能否正确检测电源和信号线路的屏蔽是否满足规范要求。 （共2分，出现一项不符合扣1分，单项扣完为止） |  |  |  |
|  | 等电位连接 | 1.是否对现场穿过各防雷区交界处的金属管线以及建筑物内较大金属物与接地装置或等电位连接带（板）的连接情况进行正确检测。（2分） 2.等电位连接基准点选择、测试线线阻处理是否正确。（2分） 3.是否对爆炸和火灾危险场所平行敷设和交叉的长金属物之间的跨接以及长金属物的弯头、阀门和法兰盘等的跨接和过渡电阻进行正确检测。（4分） （共8分，出现一项不符合扣1分，单项扣完为止） |  |  |  |
|  | 电涌保护器（SPD） | 1.是否对供电制式（TN-C-S、TN-S等）、SPD的型号、外观、状态显示、主要性能参数、类型（开关型/限压型）进行检查。（2分） 2.是否对SPD模块绝缘电阻和限压型SPD压敏电压（U1mA）、泄漏电流等参数进行正确测试。（2分） 3.是否对SPD的布置、安装位置、安装数量、多级SPD的级间距离、SPD两端连接导线的材质、长度、截面积、过流保护、安装工艺、接地线与等电位连接带的过渡电阻进行检测。（2分） （共6分，出现一项不符合扣1分，单项扣完为止） |  |  |  |
| 考核组成员签字 |  |  | 被考核人员 签字 |  |  |

甲级雷电防护装置现场操作考核记录表（第3页/共3页）

| 被考核单位名称 |  | 考核日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 | 考核情况 | 考核计分 |
| 四、检测原始记录 （15分） | 1.是否包含足够的检测场所和检测设备信息。（4分） 2.是否使用碳素笔或黑色签字笔填写记录并采用唯一性编号、连续页码、更改处采用杠改签字、不留空白栏等措施使记录修改后可以追溯到前一个版本或原始观察结果。（4分） 3.检测项目及数据信息是否全面、客观、完整、准确、清晰；是否绘制雷电防护装置检测平面示意图；检测数据精确度、修约、计量单位等是否符合规范要求。（4分） 4.检测人员签名是否正确、完整。（3分） （共15分，出现一项不符合扣1分，单项扣完为止） |  |  |
| 五、检测报告 （15分） | 1.是否具有准确、完整的检测场所和检测设备信息。（2分） 2.是否具有唯一性报告编号、连续页码以及表明报告结束的清晰标识。（3分） 3.是否正确引用有关技术标准规范及作为判断依据的标准量；各检测项目的检测数据判定结果是否正确；检测结论是否明确、全面、正确且有原始记录内容支持，是否正确指出检测过程中发现的不符合项。（4分） 4.检测报告中的数据、信息是否与检测原始记录一致。（3分） 5.检测人、校核人、技术负责人/授权签字人签字是否正确、完整，检测人是否与检测原始记录一致；加盖公章是否正确；是否包含正确的本次检测时间和下次检测时间以及报告发布时间。（3分） （共15分，出现一项不符合扣1分，单项扣完为止） |  |  |
| 六、存在问题意见书 （5分） | 1.指出的问题是否客观、全面且有原始记录内容支持。（2分） 2.提出整改的依据是否充分。（1分） 3.建议的整改措施是否明确、合理、经济。（1分） 4.是否有整改完成后进行复检的提示。（1分） （共5分，出现一项不符合扣1分，单项扣完为止；检测现场雷电防护装置存在不符合标准规范的问题时，被考核单位未提存在问题意见书的，本项考核得0分。） |  |  |
| 综合评分 |  |  |  |
| 考核组成员签字 |  |  |  |